Załącznik nr 1		ZS1.261.04.2019

Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiot zamówienia:

1.1.	Dostawa ciepła do Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku z wykorzystaniem kotłowni ekologicznej zlokalizowanej w budynku szkoły, w sezonie grzewczym 2019/2020, 2020/2021.

1.2.	Dotyczy kotłowni na biomasę, przystosowanej do spalania odpadów drewna 
i przeznaczonej do wytwarzania ciepła.

1.3.	( 2 szt. - Kocioł C40-DH) wymiary użytkowe długość 12 m, szerokość 6 m.

1.4.	Przewidywana roczna (w okresie obowiązywania umowy) produkcja ciepła 2000 GJ, przewidywane roczne teoretyczne zużycie biomasy 180 t, 257 m3, około 720 m przestrzennych drewna.

- Dane ogólne urządzeń:

  - Czynnik grzejny 						– woda

  - Maksymalna temperatura wyjścia 				– 95°C

  - Zakres regulowania temperatury wyjścia 			– 75°C do 90°C

  - Minimalna temperatura powrotu 				– 65°C

  - Techniczne minimum pracy ciągłej 				– 25% pracy nominalnej

- Dane techniczne kotłów jednego kotła:

  - Nadciśnienie robocze max.	 				– 4 bary.

  - Temperatura robocza max. 					– 110°C

  - Moc cieplna trwała 						– 0,4 MW

  - Sprawność							– 81%

  - Pojemność wodna 						– 1770 dm³

- Wymagania w stosunku do stosowanego paliwa:

4.1.	Przewidywane paliwo:

4.1.1.	Rodzaj – odpady drewna świeżego (zrąbki, trociny, kora, drewno rozdrobnione nieimpregnowane i niepowlekane żadną substancją).

4.1.2.	Średnia wilgotność w masie surowej 			– 45%

4.1.3.	Średnia wartość opałowa w masie surowej 		– 9000 kJ/kg

4.1.4	Średnia granulometria 					– 80 x 50 x 20 mm

4.1.4.	Średnia masa objętościowa 				– 300 kg/m³

4.1.5.	Średnia zawartość popiołu 				– 1%

4.2.	Wartości graniczne paliwa dopuszczalnego dla zainstalowanych kotłów:

4.2.1.	Rodzaj – odpady drewna świeżego (zrębki, trociny, kora, drewno rozdrobnione…) nieimpregnowane i niepowlekane żadną substancją.

4.2.2.	Wilgotność w masie surowej 				– 30% do 50%

4.2.3.	Wartość opałowa w masie surowej 			– 7900 kJ/kg do 12200 kJ/kg

4.2.4.	Maksymalna granulometria dopuszczalna 					
(w udziale do 10% rozproszone w objętości)		– 150 x 80 x 30 mm

4.2.5.	Maksymalna zawartość popiołu 				– 3%

4.2.6.	Maksymalna zawartość trocin lub kory 			– 30%

4.2.7.	Maksymalna zawartość pyłów				– 5% 
(za pył uważana jest każda cząstka o wymiarach poniżej 1 mm i wilgotności niższej od 20%).

4.2.8.	Maksymalna zawartość azotu				– 1%

4.2.9.	Temperatura topliwości popiołu 			– powyżej 1100°C

Biomasa nie może zawierać zanieczyszczeń mechanicznych tj.: kamienie, metal, mogących zakłócić pracę instalacji Zamawiającego.

### Załącznik nr 2	 	ZS1.261.04.2019

................................................

/miejscowość i data/

..................................................................

..................................................................

..................................................................
	/nazwa i adres wykonawcy/

Oświadczenie

Przystępując do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego „Dostarczenie ciepła do Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku 
z wykorzystaniem kotłowni ekologicznej zlokalizowanej w budynku Szkoły w sezonie grzewczym 2019 – 2020, 2020 – 2021” 
oświadczam, że spełniam(y) wszystkie warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

Warunki w zakresie posiadania uprawnień/posiadania wiedzy i doświadczenia/dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia/sytuacji ekonomicznej i finansowej spełniam na podstawie art. 26 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych.

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

………………………………………………………………

/podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 3		 ZS1.261.04.2019

Wykaz zamówień

zrealizowanych przez wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat

Nazwa i adres wykonawcy ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

| Lp. | Rodzaj i zakres zamówienia | Całkowita wartość | Termin realizacji od – do (podać rok i miesiąc) | Nazwa zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga: Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówień wymienionych w wykazie. Jeżeli wykonawca będzie korzystał z zasobów innego podmiotu, do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że spełniony jest warunek określony w punkcie 2 ppkt.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz pisemne zobowiązanie tego podmiotu lub inny dokument potwierdzający i wykazujący, że wykonawca jest uprawniony do dysponowania tymi zasobami.

………………………………………………………

/podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy/

### Załącznik nr 4 		ZS1.261.04.2019

Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia

„Dostarczenie ciepła do Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku z wykorzystaniem kotłowni ekologicznej zlokalizowanej w budynku Szkoły w sezonie grzewczym 2019 – 2020, 2020 – 2021”

Nazwa i adres wykonawcy ………………………………………………………………………………………………………….... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Lp. | Stanowisko | Imię i nazwisko | Opis posiadanych uprawnień i kwalifikacji | Informacja o posiadanym doświadczeniu | Informacja o podstawie dysponowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |

Uwaga: należy załączyć dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie. W przypadku osób, nie będących w dyspozycji wykonawcy, należy załączyć pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia osób, które będą wykonywać zamówienie lub inny dokument wykazujący i potwierdzający, że wykonawca jest uprawniony do dysponowania tymi osobami przez okres trwania zamówienia.

……………………………………………………………………….

/podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy/

Załącznik nr 5		 ZS1.261.04.2019

UMOWA   nr ZS1.261.04.2019

na dostawę ciepła do Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku

w sezonie grzewczym 2019/2020, 2020/2021

zawarta dnia ___________________________ 2019 r. pomiędzy:

Powiatem Ełckim, ul. Piłsudskiego 4. 19- 300 Ełk, NIP: 848 -182 -73 - 19, Regon: 790671 053, reprezentowanym przez:

Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku

- Panią mgr inż. Danutę Marię Wojtowicz,

ul. 11 - go Listopada 24, 19 - 300 Ełk, zwanym w treści umowy "Zamawiającym"

a

____________________________________________________________________________

NIP: _____________________, REGON: ____________________, tel. __________________, 
w imieniu której występuje:

1. __________________________________ zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, uprawnionym do wykonywania niniejszej umowy na podstawie wygranego przetargu 
w postępowaniu o zamówienie publiczne.

§ 1.

    - Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje obowiązki związane z dostawą ciepła do Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku z wykorzystaniem kotłowni ekologicznej zlokalizowanej w budynku Szkoły, w sezonie grzewczym 2019/2020, 2020/2021.

    - Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje kotłownię, jej wyposażenie celem wykonania umowy.

    - Zamawiający przekaże Wykonawcy komisyjnie wyposażenie wymienione w ust. 2 sprawne technicznie, w stanie technicznym dobrym, jako wyposażenie używane protokołem zdawczo-odbiorczym niezwłocznie po podpisaniu umowy. (Protokół zdawczo-odbiorczy stanowi integralną częścią umowy.)

    - Zamawiający i Wykonawca w protokole opiszą stan techniczny urządzeń potwierdzając, że w/w urządzenia są sprawne i dopuszczone do eksploatacji.

§ 2.

  - Wykonawca zobowiązuje się dostarczać w sezonie grzewczym 2019/2020 od 1 października 2019 do 30 kwietnia 2020r., 2020/2021 od 1 października 2020 do 30 kwietnia 2021r. ciepło do budynku Zespołu Szkół nr 1 w Ełku.

  - Dopuszcza się zmianę okresu grzewczego w zależności od warunków pogodowych, która będzie uregulowana pisemnym aneksem.

§ 3.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

  - Zapewnienie ciepła w budynku szkoły, według bieżących potrzeb.

  - Całodobowa obsługa urządzeń i kotłów.

  - Bieżąca konserwacja i wymagane przeglądy sprzętu i kotłów w trakcie ich użytkowania, zgodnie z instrukcją użytkowania kotłowni, (wymiana bieżąca drobnych części, wymiany olejów, smarowanie).

  - Wykorzystywanie rębaka tylko na potrzeby Zespołu Szkół nr 1.

  - Korzystanie z udostępnionego sprzętu zgodnie z instrukcją użytkowania (udostępni zamawiający) i z należytą starannością i dbałością. W przypadku powstania uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowej eksploatacji kotłowni ponoszenie wszelkich kosztów napraw.

  - W przypadku wystąpienia awarii urządzeń Wykonawca w formie pisemnej powiadomi Zamawiającego natychmiast po jej wystąpieniu. Zamawiający powoła komisję w skład której wejdzie Wykonawca, a na tę okoliczność zostanie sporządzony komisyjnie protokół ustalający przyczynę wystąpienia awarii i ocenę co do dalszego postępowania.

  - Wyczyszczenie i zakonserwowanie sprzętu po zakończonym sezonie grzewczym, wymiana olejów po sezonie, filtrów i uszczelnienie wszystkich wycieków.

  - Oczyszczenie po zakończonym sezonie grzewczym kotłów (urządzeń pobierających, zasobników, przenośników, gardzieli wprowadzających, paleniska, sklepień, rusztów, podmuchów powietrza i kanałów, wentylatorów, płomieniówek) z pozostałości paliwa, popiołów.

  - Odmulenie kotłów.

  - Wykonawca będzie prowadził dziennik pracy kotłów: opis czynności związanych z uruchomieniem, obsługą w czasie pracy i zatrzymaniem urządzenia energetycznego w warunkach normalnej pracy tego urządzenia oraz przekazywał informacje o pracy kotłowni i jej stanie technicznym osobom dozoru Zamawiającego. Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt.  4 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia marca 2013 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. 2013 poz.492 ze zm.)

  - Wykonawca będzie prowadził poprzez zapis do książki pracy kotłowni bieżącą konserwację i wymagane przeglądy sprzętu i kotłów w trakcie ich użytkowania, zgodnie z instrukcją użytkowania kotłowni, wymianę bieżącą drobnych części, wymiany olejów, smarowanie.

  - Wykonawca po ustaniu obowiązków dostawy ciepła przekaże Zamawiającemu komisyjnie wyposażenie wymienione w ust. 2 sprawne technicznie, w stanie technicznym dobrym, jako wyposażenie używane protokołem zdawczo-odbiorczym w terminie przewidzianym w § 4 ust.1 umowy. (Protokół zdawczo-odbiorczy stanowi integralną częścią umowy.)

- Wykonawca zobowiązuje się dopuścić do obsługi urządzenia tylko te osoby, które:

  - Znają zasady bezpieczeństwa pracy i zapobiegania wypadkom oraz które zostały przeszkolone w zakresie obsługi urządzenia.

  - Posiadają zaświadczenia kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji urządzeń energetycznych 
z uprawnieniami na obsługę kotów wodnych o mocy 0,4 MW z aktualnym termin ważności zaświadczenia.

  - Zapoznały się z opisem działania oraz instrukcją użytkowania kotłowni 
wodnej opalanej drewnem (Dokumentacją Techniczno – Ruchową).

- Zamawiający  zastrzega sobie prawo wyrywkowej kontroli kotłowni w zakresie wykonywanych przez  Wykonawcę obowiązków.

- Wykonawca każdorazowo będzie zgłaszał Zamawiającemu  ilość i termin przywozu paliwa do kotłowni. Zamawiający  zastrzega sobie prawo wyrywkowej kontroli jakości przywożonego paliwa.

- Strony ustalają, że wszelkie remonty, naprawy: osprzętu, kotłów, innych urządzeń kotłowni, rębaka, wynikające z użytkowania obiektów  i nakłady w okresie trwania umowy, obciążają Wykonawcę kosztami jego działalności gospodarczej, bez prawa zwrotu od Zamawiającego.

§ 4.

    - Zobowiązania Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego wygasają z dniem komisyjnego odebrania wyposażenia kotłowni ( maj 2021 r.). Zamawiający powoła komisję, która sprawdzi stan techniczny kotłowni, sprzętu i sporządzi protokół odbioru. 
W przypadku, gdy komisja będzie miała zastrzeżenia, Wykonawca zobowiązuje się 
usunąć wszelkie usterki i nieprawidłowości na własny koszt. (Protokół odbioru stanowi integralną częścią umowy). Zamawiający i Wykonawca w protokole odbioru opiszą stan techniczny urządzeń i sprzętu.

    - Zamawiający powoła komisję, która sprawdzi stan techniczny kotłowni w okresie pomiędzy sezonem grzewczym 2019/2020, a 2020/2021 i sporządzi protokół ze stanu technicznego kotłowni. Zamawiający i Wykonawca w protokole opiszą stan techniczny urządzeń i określą potrzeby przygotowania kotłów do przeglądu przez Urząd Dozoru technicznego.

§ 5.

- Strony umowy ustalają stawkę wynagrodzenia dla Wykonawcy za 1 GJ zużytego ciepła przez Zamawiającego w wysokości _____________________________ zł. netto plus VAT (słownie: ___________________________ netto plus VAT).

- Zamawiający będzie płacił za zużyte ciepło, zgodnie ze wskazaniami zamontowanych ciepłomierzy, w miesięcznych ratach.

- Odczyt dokonywany będzie przy współudziale przedstawiciela Zamawiającego 
i Wykonawcy ostatniego dnia każdego miesiąca.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 płatne będzie w ciągu 30 dni od dnia złożenia faktury przez Wykonawcę (po wykonaniu usługi) przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy

nr _______________________________________.

§ 6.

Zamawiający zobowiązuje się do sfinansowania całości przedmiotu umowy 
oraz zabezpieczenia środków finansowych w terminach umożliwiających opłacenie faktur.

§ 7.

W przypadku zwłoki w opłacaniu faktur w terminach ustalonych umową, Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowo obowiązujące odsetki w dacie płatności faktury.

§ 8.

- Wykonawca w momencie podpisania umowy przedłoży zabezpieczenie należytego wykonania umowy do wartości w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, co najmniej na kwotę złożonej oferty, jako zabezpieczenie w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Ustala się odpowiedzialność stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy poprzez zapłatę kar umownych.

  - W przypadku nieuzasadnionego rozwiązania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci karę w wysokości trzech opłat miesięcznych za usługę. Podstawą opłaty miesięcznej będzie ostatni miesiąc wykonanej usługi.

  - W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może pomniejszyć kwotę miesięcznego wynagrodzenia do 25% 
ceny brutto uwidocznionej w fakturze skierowanej do zapłaty. 
Fakt nieprawidłowego wykonania umowy stwierdza i opisuje powołana komisja, 
w skład której wchodzi przedstawiciel Wykonawcy i Zamawiającego.

  - W razie nie wykonania przez Wykonawcę czynności wynikających z § 3 Zamawiający  pokryje koszty związane z realizacją umowy z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 9

Kary nałożone przez organy państwowe za nieprzestrzeganie przepisów bhp i innych 
w zakresie prac objętych umową obciążają Wykonawcę.

§ 10

W przypadku nie wywiązania się ze zobowiązań zawartych w § 3 umowa zostanie rozwiązana.

§ 11

Rozwiązanie umowy nastąpi na podstawie pisemnego wypowiedzenia z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 12

1.	Zamawiający i Wykonawca oświadczają, że dołożą wszelkich starań, aby ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy były rozwiązywane w drodze wzajemnych uzgodnień.

2.	W przypadku braku porozumienia rozwiązywane będą przez właściwy sąd.

§ 13

Zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 1986 z późniejszymi zmianami)

§ 15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA:

Załącznik nr 6		 ZS1.261.04.2019

…………………………………………..

/miejscowość i data/

…………………………………………………

…………………………………………………

………………………………………………… 
     /nazwa wykonawcy i adres/

Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego

19-300 Ełk ul.11 Listopada 24

Oferta w sprawie wykonania zamówienia publicznego

W odpowiedzi na zaproszenie do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym na wykonanie zamówienia „Dostarczenie ciepła do Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku 
z wykorzystaniem kotłowni ekologicznej zlokalizowanej w budynku Szkoły w sezonie grzewczym 2019 – 2020, 2020 – 2021”.

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto ………………… złotych za 1 GJ
(słownie: ……..…………………………………………………………………………….. złotych) 
plus podatek VAT ……………… zł

- Usługi stanowiące przedmiot zamówienia wykonam w terminie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

- Przedmiot zamówienia wykonam osobiście bez zlecenia wykonania części zamówienia podwykonawcom. .

- Oświadczam, że w przypadku wybrania mojej oferty podpiszę umowę zgodnie z projektem stanowiącym załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oferta wraz z oświadczeniami i dokumentami została złożona na …….. stronach kolejno ponumerowanych od 1 do ……………… .

- Do oferty załączam następujące dokumenty:

- ………………………………………………..

- ………………………………………………..

- ………………………………………………..

Podpisano:

………………………………………………….

/osoby uprawnione do reprezentowania wy

# Footnotes

należy pozostawić właściwy zakres, pozostały wykreślić